## Таблица
№ | Наименование | Единица измерения | Источник
1. | Напряжение ф. A генератора Г-11 | В | ТН в составе КАГ
2. | Напряжение ф. B генератора Г-11 | В
3. | Напряжение ф. C генератора Г-11 | В
4. | Частота генератора Г-11 | Гц
5. | Напряжение нейтрали генератора Г-11 | В | ТНЗН
6. | Напряжение ф. A генератора Г-12 | В | ТН в составе КАГ
7. | Напряжение ф. B генератора Г-12 | В
8. | Напряжение ф. C генератора Г-12 | В
9. | Частота генератора Г-12 | Гц
10. | Напряжение нейтрали генератора Г-12 | В | ТНЗН
11. | Напряжение ф. A трансформатора Т-21 сторона 10,5 кВ | В | ТН Т-21 со стороны НН
12. | Напряжение ф. B трансформатора Т-21 сторона 10,5 кВ | В
13. | Напряжение ф. C трансформатора Т-21 сторона 10,5 кВ | В
14. | Ток ф. A со стороны главных выводов генератора Г-11 | А | ТТ в составе КАГ
15. | Ток ф. B со стороны главных выводов генератора Г-11 | А
16. | Ток ф. C со стороны главных выводов генератора Г-11 | А
17. | Ток ф. A со стороны нейтральных выводов генератора Г-11 | А | ТТ в нейтрали Г
18. | Ток ф. B со стороны нейтральных выводов генератора Г-11 | А
19. | Ток ф. C со стороны нейтральных выводов генератора Г-11 | А
20. | Ток ф. A со стороны главных выводов генератора Г-12 | А | ТТ в составе КАГ
21. | Ток ф. B со стороны главных выводов генератора Г-12 | А
22. | Ток ф. C со стороны главных выводов генератора Г-12 | А
23. | Ток ф. A со стороны нейтральных выводов генератора Г-12 | А | ТТ в нейтрали Г
24. | Ток ф. B со стороны нейтральных выводов генератора Г-12 | А
25. 26. | Ток ф. C со стороны нейтральных выводов генератора Г-12 Ток нейтрали обмотки ВН трансформатора Т-5 | А А | ТТ в нейтрали Т
27. | Активная мощность Г-11 | МВт | Преобразователи в шкафу РАС
28. | Реактивная мощность Г-11 | МВАр
29. | Активная мощность Г-12 | МВт
30. | Реактивная мощность Г-12 | МВАр
31. | Напряжение ротора Г-11 | В | ШУВ Г-11
32. | Напряжение возбуждения возбудителя Г-11 | В
33. | Ток возбуждения возбудителя Г-11 | А
34. | Напряжение ротора Г-12 | В | ШУВ Г-12
35. | Напряжение возбуждения возбудителя Г-12 | В
36. | Ток возбуждения возбудителя Г-12 | А