## Таблица
Индикация |  |  |  |  | ДДаа ( с(статнаднадратнрот)но) |  | ННеетт
Состав ЗИП
Конструктивные параметры
Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | УХЛ4 (стандартно)
Способ обслуживания |  |  |  | Двустороннее (стандартно)
Степень защиты |  |  |  | IP54
Подвод кабеля |  |  |  | Снизу (стандартно)
Передняя дверь шкафа |  |  |  | Металлическая (стандартно)
Ручка двери |  |  |  | TS8 (стандартно)
Ограничитель открывания двери |  |  |  | Угол 120°
Освещение в шкафу |  |  |  | Светильник+розетка
Козырек для диспетчерского наименования шкафа |  |  |  | Нет (Стандартно)
Сейсмостойкость |  |  |  | 9 баллов
Группа механического исполнения |  |  |  | М40
Кабельные зажимы разгрузки механического натяжения |  |  |  | Да
Количество зажимов |  |  |  | Диаметр кабеля 6-14 мм, шт
Диаметр кабеля 12-18 мм, шт
Диаметр кабеля 18-22 мм, шт
Диаметр кабеля более 22 мм, шт
Сечение жилы и наружный диаметр кабеля на вводе |  |  |  | до 16 мм2 и Ø20 мм (стандартно)
Сечение жилы и наружный диаметр кабеля отходящих линий |  |  |  | до 6 мм2 и Ø20 мм (стандартно)
Сечение и наружный диаметр контрольного кабеля цепи сигнализации |  |  |  | до 6 мм2 и Ø20 мм (стандартно)
Габариты шкафа с учетом рым-болтов без выступающих частей (ручек дверей и аппаратов, установленных на фасаде)
Каркас | Конструктив со стандартными боковыми стенками |  |  | ВxШхГ, мм |  | 2055х808х605 (стандартно)
Цоколь |  | Высота, мм |  | 100
Габариты таблички диспетчерского наименования (ВхШ, мм) |  |  |  | 80х200
Диспетчерское наименование фай |  |  | ла
Прочие требования(вводится в ручную)
Предусмотреть независимые расцепители - 14 штук (для одного шкафа)
Сводная таблица (заполняется автоматически)
Сигнализация
Обобщенный сигнал неисправность шкафа |  |  |  | да (стандартно)
Отсутствие напряжения на секции |  |  |  | да (стандартно)
Сигнал для звуковой предупредительной сигнализации |  |  |  | да (стандартно)
Аварийное снижение изоляции |  |  |  | да
Низкое сопротивление изоляции |  |  |  | да
Неисправность СКИ |  |  |  | да
Индикация