## Таблица
91 Перечень монтажных единиц Наименование ТН-1 110 1СШ ТН-2 110 2СШ ТН 110кВ 1 и 2 СШ, ТН 110кВ 1 и 2 СШ, Цепи освещения (60AEA10 GT101) (60AEA10 GT201) Цепи сигнализации Положение в АСУ Обозначение Номер монтажной единицы 01 02 03 04 00 Примечания: 1.По данному чертежу изготовить один шкаф размерами 2100х600х600 (цоколь 100). 2.Шкаф напольный двустороннего обслуживания. 3.Климатическое исполнение шкафа УХЛ4. 4.Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов со степенью не хуже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-15. 5.Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 - 9 баллов. 6.Металлоконструкция шкафа должна иметь порошковое покрытие светло-серого цвета RAL7035. Цвет окраски цоколя - RAL7022. 7.Подвод контрольных кабелей к шкафу осуществляется снизу. Крепление шкафа к цоколю должно выполняться с помощью болтового соединения. 8.В днище шкафа предусмотреть ступенчатые кабельные вводы для подвода кабелей - 40 шт. 9.В конструкции шкафа в качестве планки для ЭМС зажимов предусмотреть скобу - гребенку, с возможностью крепления кабелей с помощью экранирующих ЭМС и кабельных зажимов диаметром 12-18 мм - 40 шт. Экранирующие зажимы ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа. 10.Для освещения шкафа на верхней передней балке каркаса закрепить светильник (с магнитным креплением) и концевой выключатель двери (согласно перечню аппаратуры). Светильник управляется концевым выключателем двери. Для питания испытательного оборудования в шкафу устанавливаются силовые розетки 220 В, 50 Гц, 16 А. Переход на дверь организовать с помощью спиральной оплетки. Жгут крепить к элементам шкафа при помощи пластиковых хомутов. 11.Шкаф должен иметь информационную табличку на передней и задней дверях во всю ширину шкафа. Таблички выполняются из самоклеющейся бумаги с защитной пленкой или из тонкого пластика. Надпись выполняется шрифтом Arial с высотой букв 35 мм. Перед началом производства таблички произвести согласование макетов и материала с Заказчиком. 12.Под каждым аппаратом с лицевой стороны шкафа, а также под аппаратами, расположенными внутри шкафа, должны быть предусмотрены карманы маркировочные для соответствующего текста надписи. 13.Для заземления резервных жил вторичных цепей, должны быть предусмотрены шинки вдоль боковин, соединенные с корпусом шкафа, либо клеммный ряд для заземления. 14.В нижней части шкафа предусмотреть медную шину для заземления всех нетоковедущих частей шкафа 15.Выполнить подключение металлических частей шкафа заземляющим желто-зеленым проводником к шине заземления шкафа. 16.Указать место присоединения внешнего заземляющего устройства к корпусу шкафа. 17.Наклеить знаки "Заземление" около болтов и шины заземления, знак "Осторожно электрическое напряжение" наклеить на передней и задней дверях шкафа. 18.Монтаж внутри шкафа должен быть выполнен проводом с медной жилой и ПВХ изоляцией белого цвета с низким газо-и дымовыделением, не поддерживающим горение. 19.Монтаж в шкафу выполнить проводом сечением не менее 1,5 кв.мм для цепей напряжения, в цепях освещения и питания розеток шкафа и сечением 1 кв.мм для остальных цепей. 20.В шкафу предусмотреть короба для укладки проводов и для укладки жил кабелей рядом с клеммными зажимами, в объеме достаточном для укладки всех жил кабелей. 21.Двери шкафа должны закрываться стандартным замком (с двойной бороздкой). 22.Тип, количество зажимов и принадлежностей к клеммным зажимам определяет завод изготовитель из номенклатуры производителя клеммных зажимов. 23.Тип переключателей уточняется заводом-изготовителем. 24.Шкаф должен соответствовать требованиям, изложенные в Типовых проектных решениях ПАО "Русгидро" № 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 2024г. 25.Укомплектовать ЗИП на гарантийный период 2261-26-101 Реконструкция ОП "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата Разработал Смирнова Стадия Лист Листов Задание заводу-изготовителю Проверил Обысова на шкаф ОЦН Р 1 7 Н.контроль Габышева Шкаф ОЦН (60AEA10 GH01) Нач.отд Грибанов
2261-26-101
Реконструкция ОП "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата
| Разработал |  | Смирнова |  |  |  | Задание заводу-изготовителю на шкаф ОЦН | Стадия | Лист | Листов
| Проверил |  | Обысова |  |  |  |  | Р | 1 | 7
Шкаф ОЦН (60AEA10 GH01)
| Н.контроль |  | Габышева
| Нач.отд |  | Грибанов