## Таблица
Перечень монтажных единиц 98
Наименование |  |  |  |  | ТН-1 10 Т-21 (60BAA21 GT121) |  |  | ТН-2 10 Т-21 (60BAA21 GT221) | Положение в АСУ ТП | Цепи ТТ ТСН |  |  | Цепи освещения
Обозначение
Номер монтажной единицы |  |  |  |  | 01 |  |  | 02 | 03 | 04 |  |  | 00
Примечания: 1.По данному чертежу изготовить один навесной шкаф размерами 1200х600х400. 2.Климатическое исполнение шкафа УХЛ4. 3.Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов со степенью не хуже IP54. 4.Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 - 9 баллов 5.Металлоконструкция шкафа должна иметь порошковое покрытие светло-серого цвета RAL7035. 6.Подвод контрольных кабелей к шкафу осуществляется снизу. 7.В днище шкафа предусмотреть ступенчатые кабельные вводы для подвода кабелей. 8.В конструкции шкафа в качестве планки для ЭМС зажимов предусмотреть скобу - гребенку, с возможностью крепления кабелей с помощью экранирующих ЭМС и кабельных зажимов. Экранирующие зажимы ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа. 9.Цепи освещения уточняются заводом-изготовителем. Евророзетка двойная, закрытая с заземлением. 10.Шкаф должен иметь информационную табличку на двери во всю ширину шкафа. Табличка выполняется из самоклеющейся бумаги с защитной пленкой или из тонкого пластика. Надпись выполняется шрифтом Arial с высотой букв 35 мм. Перед началом производства таблички произвести согласование макетов и материала с Заказчиком. 11.Под каждым аппаратом с лицевой стороны шкафа, а также под аппаратами, расположенными внутри шкафа, должны быть предусмотрены карманы маркировочные для соответствующего текста надписи 13.Для заземления резервных жил вторичных цепей, должны быть предусмотрены шинки вдоль боковин, соединенные с корпусом шкафа, либо клеммный ряд для заземления. 14.В нижней части шкафа предусмотреть медную шину для заземления всех нетоковедущих частей шкафа. 15.Выполнить подключение металлических частей шкафа заземляющим желто-зеленым проводником к шине заземления шкафа. 16.Указать место присоединения внешнего заземляющего устройства к корпусу шкафа. 17.Наклеить знаки "Заземление" около болтов и шины заземления, знак "Осторожно электрическое напряжение" наклеить на передней и задней дверях шкафа. 18.Монтаж внутри шкафа должен быть выполнен проводом с медной жилой и ПВХ изоляцией белого цвета с низким газо-и дымовыделением, не поддерживающим горение. 19.Монтаж в шкафу выполнить проводом сечением не менее 1,5 кв.мм для цепей тока, цепей напряжения, в цепях освещения и питания розеток шкафа и сечением 1 кв.мм для остальных цепей. 20.В шкафу предусмотреть короба для укладки проводов и для укладки жил кабелей рядом с клеммными зажимами, в объеме достаточном для укладки всех жил кабелей. 21.Двери шкафа должны закрываться стандартным замком (с двойной бороздкой). 22.Тип, количество зажимов и принадлежностей к клеммным зажимам определяет завод изготовитель из номенклатуры производителя клеммных зажимов. 23.Шкаф должен соответствовать требованиям, изложенные в Типовых проектных решениях ПАО "Русгидро" № 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 2024г 24.Укомплектовать ЗИП на гарантийный период
2261-26-102
Реконструкция ОП "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА
Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись |  | Дата
Разработал |  | Смирнова |  |  |  |  | Задание заводу-изготовителю на шкаф зажимов ТН и ТТ |  |  |  | Стадия | Лист |  | Листов
Проверил |  | Обысова | [8 empty] | Р | 1 |  | 6
Шкаф зажимов ТН и ТТ (60BAA21 GH01)
Н.контроль |  | Габышева
Нач.отд |  | Грибанов