## Таблица
подключение через трансформатор тока и предназначены для учёта активной электрической энергии в сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В частотой 50 Гц. Счётчик, должен быть предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии, и мощности в одном / двух направлениях в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы / непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам и каналу GSM DATA. Модуль электрощитовой должен быть оборудован распределительными силовыми щитами и щитами системы освещения, оборудованными автоматическими выключателями соответствующего наминала. Должен быть укомплектован следующим оборудованием: 1. Системой контроля и управления микроклиматом c параметрами: Режим работы - постоянный, круглосуточный (24 часа в сутки, 365 дней в году); 2. Телекоммуникационная стойка открытого типа с параметрами: − тип, соответствие – напольная 19 дюймов; − высота не менее 42 юнита; − конструкция, соответствие - сборно-разборная; Комплект модуля 14 − комплектация: блок розеток PDU (8 постов) - не менее серверной 2шт., полка перфорированная - не менее 3шт., кабельный организатор - не менее 4шт. 3. Огнеупорная дверь с параметрами: − Ширина полотна не менее 900мм; − Высота полотна не менее 2000мм; − Предел огнестойкости не ниже EI 45; 4. Источник бесперебойного питания с параметрами: − Входное напряжение - 220В; − Мощность не менее 3кВА; − Тип защиты -On-Line. Некапитальное модульное сооружение является (технологическим оборудованием) высокой степени готовности, подлежащим установке на подготовленный на площадке основание и имеет следующие технические показатели: Габаритные размеры модуля крыльца 4 000 (±500) х 2 000 (±500) х 3 000 (±500) мм. − Компоновка - одноуровневая; − Назначение - тамбур (пристройка) к некапитальному 15 Модуль крыльца модульному административно-бытовому сооружению «Фиджитал-центр»; − Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - нет. Модуль крыльца представляет из себя сборную витражную остекленную конструкцию из алюминиевых профилей. Внешние фасадные цветовые решения согласовать с заказчиком. Толщина профиля и стеклопакет должны соответствовать
атад и .пдоП
№ .вни .мазВ
.лбуд № .внИ
атад и .пдоП
пдоп № .внИ
[6 empty] | ТХ.ТЧ | Лист
25
| Ли | Изм. | № докум. | Подп. | Дата